增補資料

警報暨避難系統消防安全設備概要（1U08）（98.2.13 十八版）

P.512 第26題 新增解析如下

→【解析】按照「各類場所消防安全設備檢修及申報作業基準」第二篇「檢查基準」中第十章「火警自動警報設備」規定（參照本書P.85）， 蓄積型探測器之動作時間，應在表示之時間加其標稱蓄積時間及五秒之時間內。

故其正常動作時間為：30秒（表示時間）＋35秒（標稱蓄積時間）＋5秒 ＝ 70秒。