(5D86)電力系統(98/2/06六版&98/3/26六版二刷)增補資料

第610頁增補解析

第7題

四部發電機之總動能EK=4×5×500=104MJ

以2000MVA為基準，總等效H常數=10000/2000=5 sec

第8題

以2000MVA為基準，DL即為1.6。

第9題

ΔωSS＝－ΔPLD＝−2020001.6＝－0.00625pu

→ΔfSS＝－0.00625×60＝－0.375Hz (依照題目單位)

第10題

t=0.375×(1/60)=6.25 sec

第11題

ΔPpu＝−ΔωR＝−−0.03600.05＝0.015pu

ΔP=0.01×500=5 MW

第12題

輸出為500MW之頻率=61-3=58 Hz

第13題

R1=0.1×(100/500)=2％

第14題

R2=0.04×(100/400)=1％

第15題

ΔωSS＝－ΔPL1R1＋1R2＝−4810010.02＋10.01＝－0.0032pu

→ΔfSS＝－0.0032×60＝－0.192Hz

故新的運轉頻率=60-0.192=59.808 Hz

第16題

ΔP1＝−ΔωR1＝−−0.00320.02＝0.16pu＝16MW

一號機新的發電量=450+16=466MW

第17題

ΔP2＝−ΔωR2＝−−0.00320.01＝0.32pu＝32MW

二號機新的發電量=350+32=382MW

第18題

ΔωSS＝－ΔPL1R1＋1R2＋D＝−4810010.02＋10.01＋1.25＝－0.00317pu

→ΔfSS＝－0.00317×60＝－0.19Hz

故新的運轉頻率=60-0.19=59.81 Hz

第19題

ΔP1＝−ΔωR1＝−−0.003170.02＝0.1585pu＝15.85MW

一號機新的發電量=450+15.85=465.85MW

第20題

ΔP2＝−ΔωR2＝−−0.003170.01＝0.317pu＝31.7MW

二號機新的發電量=350+31.7=381.7MW